# STRADA TAMPEI

CA C

TE.G

### PS

TE-AC

PS

Rp<1Ω OLZn 40x4

Priza de pamant artificiala OLZn 40x4

3m 3m 3m

Rp<1Ω

PS

P1

3m

P2

Rp<1Ω

PS P3

Priza de pamant artificiala OLZn 40x4

3m

P4

PS

### Platbanda INOX

25x2mm

Rp<1Ω

3m

LEGENDA

Priza de pamant naturala OLZn 40x4

3m

Priza de pamant artificiala OLZn 40x4

Interconectare prize de pamant OLZn 40x4

P5

3m

3m

PS Bara principala de echipotentializare INOX25x2

PS

Rp<1Ω

3m 3m 3m Priza de pamant artificiala OLZn 40x4

FANTANA ARTEZIANA

LEGENDA:

Tablou electric montaj aparent pe soclu de beton, confectie metalica, cu usa plina cu yala, minim IP66;

TE.G

TE-AC Tablou tehnologic automatizare protectie si control Electrod vertical-teava OLZn 21/2", L=2.5m;

Priza de pamant artificiala OLZn 40x4;

Priza de pamant naturala (de fundatie) OLZn 40x4;

Retea electrica monofazata pentru iluminat exterior, cablu HO7RN-F 3x1.5 mm ;

Corp de iluminat cu sursa LED 12x1W, IP68, 12V, cu gaura centrala pentru duza si spatiu pentru intoarcerea apei in bazin, minim IP68 ;

Camin cu electrovana golire apa bazin

C fantana;

Camin apometru electrovana alimentare cu

CA apa bazin fantana;

Bara principala de echipotentializare INOX 25x2mm

Electropompa submersibila, conf. proiectului tehnologic al sistemului de fantana arteziana.

P1, ..., P5

NOTA:

ELEMENTELE METALICE ALE TUTUROR INSTALATIILOR, UTILAJELOR SI ALE CONSTRUCTIILOR CARE IN MOD NORMAL NU SUNT SUB TENSIUNE SE VOR ECHIPOTENTIALIZA SI LEGA LA PRIZA DE PAMANT

VERIFICATOR:

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

LA EXECUTAREA, EXPLOATAREA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR ELECTRICE TEHNOLOGICE AFERENTE FANTANII ARTEZIENE SE VOR RESPECTA INSTRUCTIUNILE DIN CARTEA TEHNICA A FANTANIIARTEZIENE

ELABORATA DE CATRE FURNIZORUL ACESTEIA.

S.C. AEGIS DESIGN S.R.L. Registrul comerțului: J08/1268/16 Cod Unic de Înregistrare: 36192187

Str.Paraului, nr. 18, Brasov, jud.Brasov

Beneficiar:

Proiect:

### MUNICIPIUL BRASOV

Proiect nr.:

### 19.105

Faza:

ECHIPAMENTUL SI INSTALATIA HIDRAULICA VOR FI FURNIZATE CA UN SISTEM MONOBLOC, COMPLET

Tel: 0723 192 012


SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

SCARA:

REABILITARE PIETONAL VALEA CETATII

Amplasament:

### D.T.A.C.

ECHIPAT CE VA FI ACHIZITIONAT PRIN GRIJA BENEFICIARULUI AVAND CERTIFICAT DE CONFORMITATE CE PENTRU TOATE ELEMENTELE (POMPE, ELECTROVANE, DUZE, TEVA, PLC, ETC.)

Arhitect: Proiectat: Desenat:

arh. Lucian Paltanea ing. Viorel Dogaru ing. Viorel Dogaru

### 1:50

DATA:

### 03.2019

VALEA CETATII, BRASOV, JUD. Brasov

Titlu plansa: PLAN ECHIPOTENTIALIZARE SI

### PRIZA DE PAMANT

+P.Th.

Plansa Nr.

### E-01